| ［ 公司名稱 Company Name ］ 品質管理 — Quality Management | QTS-CTL1-HL-CHK-000002 版次 Rev：0 狀態：ONGOING |
| --- | --- |

現場檢驗查核表 FIELD INSPECTION CHECKLIST

Steel structure erection

| 專案名稱 Project Title | — | ITR 編號 ITR No. | — |
| --- | --- | --- | --- |
| NOI 編號 NOI Number | — | 承包商 Contractor | Hailong Construction |
| 檢驗日期 Insp. Date | 2026-10-12 | 檢驗地點 Location | — |

| # | Inspection Item | Criteria | Actual Situation | Result |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | [A1] Material check (板材進場檢查) | Manufacturer, size and grade comply with the approved material submittal; mill certificates available; no visible damage, corrosion or deformation (製造商、尺寸與等級符合核准送審資料，附出廠證明，外觀無損傷) | Mill certificates checked, all plates per submittal | 合格 Pass |
| 2 | [A2] Bolt torque | Per ITP table 3 |  | 未填 Not filled |
| 3 | [A3] Welding visual inspection (焊道外觀) | No cracks, porosity or undercut > 0.5 mm per AWS D1.1 Table 8.1 Weld size ≥ drawing size; profile per Figure 7.4 | One porosity indication at joint J12, marked for repair | 不合格 Fail |
| 4 | [A4] Coating thickness | DFT 250–350 µm, average of 5 spot readings per 10 m² | N/A — coating by others | 不適用 N/A 不適用原因 N/A reason: Coating is in another package |
| -END- |  |  |  |  |

☐ All inspection has been done and meet the Drawings, Criteria, Standards.

☑ Unfinished improvement, fill in "Non-Conformity Report" to track improvement.

| 複檢日期 Re-inspection Date | — | NCR 編號 NCR No. | — |
| --- | --- | --- | --- |

備註  Remarks

1. Mark 'O' for passed items, 'X' for failed items, and '/' for N/A items.

| 1 現場工程師 Site Engineer 姓名：____________ 日期：____________ 單位 Company：____________ | 2 施工負責人 Construction Leader 姓名：____________ 日期：____________ 單位 Company：____________ | 3 分包商代表 Subcontractor Representative 姓名：____________ 日期：____________ 單位 Company：____________ |
| --- | --- | --- |